枣庄南郊热电有限公司自行监测方案

- 企业基本情况

| 1.法定代表人 | 刘培刚 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 |  |
| 4.社会信用代码 | 91370400752679992Q |
| 5.方案审核地址 | 山东省省（自治区、直辖市）枣庄市地区（市、州、盟） 市中区县（区、市、旗） |
| 6.企业详细地址 | 山东省省（自治区、直辖市）枣庄市地区（市、州、盟） 市中区县（区、市、旗）永安乡（镇） 山东省枣庄经济开发区长江路26号街（村）、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 117,30,51.70/34,49,53.11 |
| 8.联系方式 | 电话号码：6323759828 联系人：张超 手机号码：13561169926 传真号码： 邮政编码：277100 |
| 9.登记注册类型 |  |
| 10.企业规模 | 小型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称：热电联产 行业代码： 4412 |
| 13.建成投产时间 |  |
| 14.所在流域 | 流域名称： 流域代码： EA-EC |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

- 监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 3号锅炉烟气排放口(DA001) | 林格曼黑度 | 上限:1mg/Nm3 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 3号锅炉烟气排放口(DA001) | 二氧化硫 | 上限:35mg/Nm3 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | CEMS-200型烟气自动监测仪 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 3号锅炉烟气排放口(DA001) | 烟尘 | 上限:5mg/Nm3 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 | CEMS-200型烟气自动检测仪 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 3号锅炉烟气排放口(DA001) | 氮氧化物 | 上限:50mg/Nm3 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | CEMS-200型烟气自动监测仪 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 3号锅炉烟气排放口(DA001) | 汞及其化合物 | 上限:0.03mg/Nm3 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 1、2号锅炉烟气排放口(DA002) | 氮氧化物 | 上限:50mg/Nm3 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | CEMS-200型烟气自动监测仪 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 1、2号锅炉烟气排放口(DA002) | 汞及其化合物 | 上限:0.03mg/Nm3 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 1、2号锅炉烟气排放口(DA002) | 烟尘 | 上限:5mg/Nm3 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 | CEMS-200型烟气自动检测仪 |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 1、2号锅炉烟气排放口(DA002) | 林格曼黑度 | 上限:1mg/Nm3 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019 | 手工 | 1次/1季度 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 循环流化床锅炉 | 燃烧 | MF0007 | 1、2号锅炉烟气排放口(DA002) | 二氧化硫 | 上限:35mg/Nm3 | 山东省火电厂大气污染物排放标准DB37／ 664-2019 | 在线 | 1次/1小时 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | CEMS-200型烟气自动监测仪 |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 脱硫废水排放口(DW007) | 总铬 | 上限:1.5mg/L | 火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标DL T 997-2006 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 |
| 脱硫废水排放口(DW007) | 氟化物（以F-计） | 上限:30mg/L | 火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标DL T 997-2006 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87 |
| 脱硫废水排放口(DW007) | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标DL T 997-2006 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 脱硫废水排放口(DW007) | 总锌 | 上限:2.0mg/L | 火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标DL T 997-2006 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 脱硫废水排放口(DW007) | 总镉 | 上限:1.5mg/L | 火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标DL T 997-2006 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 脱硫废水排放口(DW007) | 总砷 | 上限:0.5mg/L | 火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标DL T 997-2006 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 |
| 脱硫废水排放口(DW007) | 硫化物 | 上限:1mg/L | 火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标DL T 997-2006 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005 |
| 脱硫废水排放口(DW007) | 化学需氧量 | 上限:150mg/L | 火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标DL T 997-2006 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 脱硫废水排放口(DW007) | 总镍 | 上限:1mg/L | 火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标DL T 997-2006 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11912-89 |
| 脱硫废水排放口(DW007) | 总汞 | 上限:0.05mg/L | 火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标DL T 997-2006 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法GB 7469-87 |
| 脱硫废水排放口(DW007) | 总铅 | 上限:1mg/L | 火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标DL T 997-2006 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
| 脱硫废水排放口(DW007) | 悬浮物 | 上限:70mg/L | 火电厂石灰石-石膏湿法脱硫废水水质控制指标DL T 997-2006 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 生活污水排放口(DW008) | 挥发酚 | 上限:1mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1月 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 |
| 生活污水排放口(DW008) | 总氮（以N计） | 上限:70mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013 |
| 生活污水排放口(DW008) | 总磷（以P计） | 上限:8mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1月 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013 |
| 生活污水排放口(DW008) | 化学需氧量 | 上限:500mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1月 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 |
| 生活污水排放口(DW008) | 氟化物（以F-计） | 上限:20mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法HJ 488—2009 代替GB 7483—87 |
| 生活污水排放口(DW008) | 硫酸盐（以SO42-计） | 上限:400mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1月 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)HJ/T 342─2007 |
| 生活污水排放口(DW008) | 石油类 | 上限:15mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1月 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法（HJ637-2018） |
| 生活污水排放口(DW008) | 悬浮物 | 上限:400mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
| 生活污水排放口(DW008) | pH值 | 上限:9.5无量纲下限:6.5无量纲 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1月 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 生活污水排放口(DW008) | 硫化物 | 上限:1mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1月 | 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005 |
| 生活污水排放口(DW008) | 溶解性总固体 | 上限:1500mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1月 | 溶解性总固体的测定GB 11901-1989 |
| 生活污水排放口(DW008) | 氨氮（NH3-N） | 上限:45mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1月 | 水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法HJ 666-2013 |
| 循环冷却水排放口(DW006) | pH值 | 上限:9.5无量纲下限:6.5无量纲 | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 |
| 循环冷却水排放口(DW006) | 流量 |  | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/0天 | 流量计 |
| 循环冷却水排放口(DW006) | 化学需氧量 | 上限:500mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
| 循环冷却水排放口(DW006) | 总磷（以P计） | 上限:8mg/L | 污水排入城镇下水道水质标准GB/T 31962-2015 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 磷酸盐和总磷的测定 连续流动-钼酸铵分光光度法HJ 670-2013 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨罐周边上风向 | 氨 | 上限:1.0mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界上风向 | 颗粒物 | 上限:1.0mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 氨罐周边下风向1 | 氨 | 上限:1.0mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界下风向1 | 颗粒物 |  | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 氨罐周边下风向2 | 氨 | 上限:1.0mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界下风向2 | 颗粒物 | 上限:1.0mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 氨罐周边下风向3 | 氨 | 上限:1.0mg/m3 | 恶臭污染物排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 厂界下风向3 | 颗粒物 | 上限:1.0mg/m3 | 大气污染物综合排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;45dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 西厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;45dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 南厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;45dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |
| 北厂界 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;45dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 |  |

- 企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| CEMS-200型烟气自动监测仪 |  |  |
| CEMS-200型烟气自动检测仪 |  |  |
| CEMS-200型烟气自动监测仪 |  |  |
| CEMS-200型烟气自动监测仪 |  |  |
| CEMS-200型烟气自动检测仪 |  |  |
| CEMS-200型烟气自动监测仪 |  |  |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

- 企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷淋塔 | 循环流化床锅炉 |  | 石灰石-石膏湿法 | null% |
| 除尘器 | 循环流化床锅炉 |  | 电袋复合除尘器 | null% |
| 脱硝系统 | 循环流化床锅炉 |  | SNCR | null% |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 投资总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |